## Slide 1
KERIS 5.1
220/277/347/400/440/480V
0686_5010_B
1
La sostituzione della sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere effettuata solo dal produttore o dal suo addetto alla manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti.
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
50-60 Hz
IK 08
IP 66
Punta dell'indicatore rivolta verso la superficie da illuminare
KERIS 5.1
Attenzione: se l'alimentazione è >250V e si utilizza un sistema di gestione remota, assicurarsi che questo supporti la tensione di alimentazione (ad esempio: Wizard Nema non supporta tensioni > 250V)
Disponibile con alimentatore incorporato, vedere pagina 13
KERIS 5,1 |  | SCx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H max
 | 9 kg senza alimentazione | Inclinazione | 0° | 10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° | 80° | 90° | 30 m
 |  | SCx (m2) (senza alimentazione) | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 
 | Alimentazione 3,1 kg | SCx (m2) (con alimentazione) | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,2 | 0,2 | 

## Slide 2
La sostituzione della sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere effettuata solo dal produttore o dal suo addetto alla manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti.
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
2
SOSPESO
MURALE
PORTA
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - Francia
Tel. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Sito • www.eclatec.com

## Slide 3
La sostituzione della sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere effettuata solo dal produttore o dal suo addetto alla manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti.
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
3
2x Vis M10
18 N.m
+
2x Rondelle L10
Viti e rondelle non fornite
(Utilizzare viti e bulloni trattati
contro la corrosione)
FISSAGGIO
1x Vis M12
27 N.m
+
1x Rondelle L12
+ corda
Viti, rondelle e corda non fornite
(Utilizzare viti e bulloni trattati
contro la corrosione)
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - Francia
Tel. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Sito • www.eclatec.com
sono necessari 2 fissaggi in conformità alla norma EN60598-2-3

## Slide 4
La sostituzione della sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere effettuata solo dal produttore o dal suo addetto alla manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti.
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
4
REGOLAZIONE DELL'ORIENTAMENTO
MONTAGGIO DEL CANNOCCHIALE
1
2
1
2
3
Posizione destra
Posizione sinistra
Collegare il filo di sicurezza della lunetta al proiettore.
4
0 | 3 | 4 | 5 | 6
PFI - PFM | ASY 30 | ASY 40 | ASY 50 | "-"
Il telescopio deve essere regolato in base all'ottica e/o al piano di regolazione. Indipendentemente dalla posizione dell'appoggio fisso sul proiettore, la regolazione angolare è positiva verso la parte anteriore del proiettore per le posizioni 3, 4, 5 e 6.
1
2
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - Francia
Tel. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Sito • www.eclatec.com

## Slide 5
La sostituzione della sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere effettuata solo dal produttore o dal suo addetto alla manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti.
The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
5
REGOLAZIONE DELL'INCLINAZIONE
1
2
CABLAGGIO
12 N.m
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - Francia
Tel. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Sito • www.eclatec.com

## Slide 6
6
CABLAGGIO
PRINCIPALE
USCITA
DALI
TERRA MODULO
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - Francia
Tel. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Sito • www.eclatec.com
 | Pressacavo | Cavo Ømin mm | Cavo Ømax mm | Coppia di serraggio N.m | Esempio di cavo | Sezione mm2
Settore (principale) | PG13,5 | 6 | 11 | 1,4 | HO7RN-F 450V/750V | 1,5/2,5
Tra alimentazione e proiettore (uscita) | PG19 | 8 | 12 | 2,4 | HO7RN-F 450V/750V | 1,5/2,5
DALI | PG9 | 4,5 | 8 | 1 | HO7RN-F 450V/750V | 1,5

## Slide 7
Cacciavite piatto da 3 a 3,5
7
1
4
2
3
4x
MORSETTIERA DI COLLEGAMENTO DEL DRIVER
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - Francia
Tel. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Sito • www.eclatec.com
8 x 9 mm

## Slide 8
8
Schema di collegamento con alimentazione remota :
Alimentazione
Ø massimo del cavo : 11 mm
Ø Cavo min : 6 mm
Sezione: 2,5 mm² max
Sezione: 3*2,5 mm² max
(Lunghezza massima : 200 m in cavo da 3*2,5 mm²
Lunghezza massima : 196 m in 3*1,5 mm²)
Ø massimo del cavo : 12 mm
Ø Cavo min : 8 mm
3 figli :
Marrone: MODULI
Blu : MODULI
V/J: terra
Cavo non fornito da ECLATEC
Cavo non fornito da ECLATEC
Connettore fornito da ECLATEC
Rispettare l'ordine di connessione
Alimentazione fornita da ECLATEC
Collegare e serrare i 2 morsetti
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - Francia
Tel. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Sito • www.eclatec.com

## Slide 9
9
Schema di collegamento con alimentatori remoti in versione DALI
con unità di controllo ECLATEC:
Lunghezza massima DALI 300 m
=> scatola di controllo
Fili DALI
Ø massimo del cavo : 10 mm
Ø Cavo min : 5 mm
Sezione: 2,5 mm² max
Sezione: 3*2,5 mm² max
(Lunghezza massima : 200 m in cavo da 3*2,5 mm²
Lunghezza massima : 196 m in 3*1,5 mm²)
Ø massimo del cavo : 12 mm
Ø Cavo min : 8 mm
3 figli :
Marrone: MODULI
Blu : MODULI
V/J: terra
Al contatore 1
½ palco a destra
Ø massimo del cavo : 11 mm
Ø Cavo min : 6 mm
Sezione: 2,5 mm² max
Al contatore 2
½ palco a sinistra
Ø massimo del cavo : 11 mm
Ø Cavo min : 6 mm
Sezione: 2,5 mm² max
Cavi non forniti da ECLATEC
Cavi non forniti da ECLATEC
Cavi non forniti da ECLATEC
Cavi non forniti da ECLATEC
Connettore fornito da ECLATEC
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - Francia
Tel. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Sito • www.eclatec.com

## Slide 10
10
INSTALLAZIONE DEGLI ALIMENTATORI NEGLI ARMADI
Gli alimentatori devono essere installati in posizione verticale
Dopo l'installazione, si consiglia di misurare le temperature Tc, che non devono superare i valori indicati nella tabella.
Se necessario, rimuovere gli alimentatori o forzare la ventilazione.
Tc
T Atmosfera
La temperatura ambiente deve essere misurata tra i due alimentatori
3,1 kg
134
58,6
335
4 x Ø7 mm
291 mm
128,9 mm
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - Francia
Tel. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Sito • www.eclatec.com

## Slide 11
11
INSTALLAZIONE AI PIEDI DELL'ALBERO
Parte Rep1 e viti fornite con l'opzione Alimentazione remota
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - Francia
Tel. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Sito • www.eclatec.com
5 | 1 | ALIMENTATORE ENEDO 600W |  | 
4 | 2 | DADO IN ACCIAIO INOX H6 | 8331150100 | 
3 | 2 | RONDELLA DI CONTATTO 6 ACCIAIO INOX | 8321551100 | 
2 | 2 | CHC M6x20-20 ACCIAIO INOX | 8311652000 | 
1 | 1 | SPL BASE ALBERO COMPATIBILE KERIS 5.1/5.2/6 | 7432452710 | 0686_0088
REP | QTE | Design: | CODICE | PIANO

## Slide 12
PULIZIA
Rimuovere gli elementi fisici che possono bloccare e modificare il raffreddamento dell'aria (alette del radiatore).
Frequenza di pulizia (a seconda del luogo di installazione e dell'ambiente).
Testare sempre il campione con il detergente e secondo la tecnica scelta in precedenza.
Non lasciare prodotti per la pulizia sulle parti in plastica per lungo tempo.
Non applicare i detergenti alla luce diretta del sole o a temperature elevate.
Pulizia delle parti in vetro.
Prodotti di pulizia consigliati :
Sapone neutro.
Acqua calda.
Panno morbido/no abrasivi.
Spugna.
Pulire con acqua.
L'inquinamento può alterare in modo significativo le prestazioni luminose degli apparecchi di illuminazione.
È consigliabile pulire regolarmente le finestre dei moduli e controllare che i radiatori non siano ostruiti.
Corrente di alimentazione
12
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - Francia
Tel. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Sito • www.eclatec.com

## Slide 13
Versione con alimentatore incorporato - Fissaggio dell'alimentatore alla testa mobile
13
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - Francia
Tel. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Sito • www.eclatec.com
VERSIONE SOSPESA
VERSIONE A MURO
VERSIONE REMOTA
ATTENZIONE: IL SUPPORTO ALIMENTATORE È DIVERSO PER LA VERSIONE A MURO (LA BULLONERIA RIMANE LA STESSA):
SUPPORTO ALIMENTATORE KERIS 5-1 A PARETE
PIANO 0686_0111

## Slide 14
Versione con alimentatore incorporato - Fissaggio dell'alimentatore alla testa mobile
14
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - Francia
Tel. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Sito • www.eclatec.com
Kit di viti per la versione
gamma/sospesa
Kit di viti per la versione a parete
O
ATTENZIONE Esistono 2 riferimenti per il supporto dell'alimentazione, a seconda della posizione del proiettore
Questa scelta è stata fatta al momento dell'inserimento dell'ordine
SUPPORTO DELL'ALIMENTAZIONE KERIS 5-1 PORTA E GANCIO
1
SUPPORTO ALIM KERIS 5-1 A PARETE
1
5 | 4 | CHC M6x20-20 ACCIAIO INOX | 8311652000 | 
4 | 8 | DADO H6 ACCIAIO INOX | 8331150100 | 
3 | 8 | RONDELLA CS 6-14-1.3 ACCIAIO INOX NFE 25-511 | 8321551100 | 
2 | 4 | VITE FCH 6x20 INOX | 8311612000 | 
1 | 2 | SUPPORTO DELL'ALIMENTATORE KERIS 5-1 PORTA E GANCIO |  | 
REP | QTE | Design: | CODICE | PIANO