## Slide 1
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com
SUNPOLE C
 |  | IK |  | SCx
C1 |  | 08 | 60kg | 1,04m²
C2 |  | 08 | 65kg | 1,09m²
0699_5009_E
4 J de scellement M18
Mât Spécifique suivant EN40 ø60-62 sans portillon
Hauteur d‘emmanchement 180 mm
1

## Slide 2
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com
Date de mise en service
N° de mois
Année
Etiquette présente sur le carton d’emballage et sur la cassette
La mise en service doit être faite avant la fin du mois de la date indiquée sur l'emballage.
Dès l’installation terminée, merci de suivre un de ces liens afin de déclarer la date de mise en service.
https://forms.office.com/e/xLx8x2EAD6
En cas de dépassement de cette date, contactez votre agent commercial ECLATEC.
Pour les configurations avec antenne WIZARD sur le luminaire,
Qui correspondent aux profils nocturnes avec abaissements et ou détections à heures fixes, détection communicante et télégestion WIZARD :
La programmation doit se faire après installation et le luminaire doit être sous tension :
A réaliser de nuit, ou de jour en déconnectant le panneau solaire.
En l’absence de programmation, le luminaire fonctionne à 75% de sa puissance :
Risque de décharge rapide de la batterie, notamment en hiver (profil nocturne à programmer souvent moins énergivore).

## Slide 3
Le panneau photovoltaïque orienté vers le sud génère de l’électricité grâce à l’énergie solaire durant la journée. L’électricité produite est alors stockée dans la batterie.
Le coucher et le lever du soleil sont détectés par la mesure de la tension aux bornes du panneau photovoltaïque.
Le panneau photovoltaïque ne tolère aucune ombre à sa surface (arbres, maisons,…) qui pourrait réduire sensiblement la production d’électricité et par conséquence nuire à la charge de la batterie.
Le panneau photovoltaïque ne doit pas être soumis à un éclairage artificiel pendant la nuit. La pollution lumineuse pourrait engendrer une tension aux bornes du panneau photovoltaïque qui éteindrait le luminaire.
Fonctionnement du candélabre solaire
Utilisation normale
SUD
L’étude d’éclairage et le dimensionnement énergétique des ensembles sont déterminés d’après les valeurs moyennes mensuelles d’ensoleillement relevées sur 15 années consécutives.
En cas de conditions d’ensoleillement plus défavorables et prolongées, le système réduira la puissance d’éclairage afin d’augmenter l’autonomie et d’éviter l’extinction totale du luminaire à terme.
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com

## Slide 4
Livraison:
De 1 à 5 ensembles complets hors mât sur palette non gerbable.
1 ensemble est constitué de :
1 panneau photovoltaïque (PV)
1 cassette batterie
1 ou 2 luminaires
1 tête de mât préassemblée et 1 kit de vis
1 lot de fixations pour le PV
1 notice d’installation
Carton avec notice, fusible(s), outils spéciaux, Exaboot
PV
Tête de mât + Kit vis
Fixations PV
Luminaire
Cassette batterie
Livraison, réception, stockage, entretien
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com
Carton avec notice, fusible(s), outils spéciaux, Exaboot

## Slide 5
Réception :
La conformité à la commande des produits livrés et les éventuels dommages de transport doivent être vérifiés immédiatement à la réception.
Réclamer les dommages sous 48h auprès du transporteur.
La cassette batterie est scellée par 2 bandes de garantie :
N’effectuer aucune modification ou intervention sur le produit : ne pas ouvrir, démonter, immerger, mettre en court-circuit, chauffer, incinérer, faire tomber ou choquer .
Stockage :
La cassette batterie doit être stockée dans son emballage d'origine à l’horizontale, avec une température ambiante comprise entre de +5°C à +25°C (45°C max), humidité relative comprise entre 15% et 65%
Ne pas stoker les ensembles directement sur le sol ni à proximité de matériaux pulvérulents.
Stocker les ensembles dans un local avec une ventilation adéquate.
Entretien :
S’assurer que la vitre du panneau photovoltaïque reste toujours propre.
Nettoyer périodiquement l’ensemble, les vasques et lentilles apparentes et procéder autant que nécessaire à un rinçage à l’eau douce tout en évitant les projections sous pression.
En bord de mer s’assurer que le dessous des composants n’est pas chargé de résidus salins, laver en basse pression si nécessaire.
En cas d’installation sur des sites exposés à des vents de sable et/ou brouillards salins, il est préconisé d’inspecter et de nettoyer l’ensemble autonome tous les 2 mois maximum.
Il est recommandé de vérifier annuellement la présence et le serrage des vis.
Livraison, réception, stockage, entretien
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com
Bande de garantie
Bande de garantie

## Slide 6
1x PANNEAU SOLAIRE
1x CASSETTE BATTERIE
Nomenclature
1x LUMINAIRE
OU
2x LUMINAIRES IDENTIQUES
1x ENSEMBLE TETE DE MAT/ INTERFACE SIMPLE OU DOUBLE FEU
1x KIT FIXATION PANNEAU
1x KIT VISSERIE
x28
x48
x20
x3
+
x4
x2
x2
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com
1x Carton contenant
1 clé de sécurité
par palette
1Fusible par cassette
1 Notice par palette
1 outil pour déconnexion panneau PV
1 Exaboot par palette
Prise ZHAGA
Détecteur
OU
1 X OU 2 X
1 X OU 2 X
24 V

## Slide 7
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com
2
1
Assemblage
3
4
5
6
230 mm
Fixation du luminaire
S’assurer que le câble du luminaire chemine correctement

## Slide 8
x8
20N.m ±1
7
1
2
2
x8
x8
8
x4
x16
x8
x8
x2
x8
20N.m ±1
1
Assemblage
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com
L’assemblage mécanique doit être scrupuleusement respecté car il garantit la bonne résistance de l’ensemble aux contraintes extérieures.

## Slide 9
10
x4
20N.m ±1
x8
x4
x4
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com
x8
20N.m ±1
x16
x8
x8
1
x2
9
Assemblage

## Slide 10
11
4xØ12
44Kg
49Kg
180
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com

## Slide 11
1
10N.m ±1
Orientation du luminaire par rapport à la route
6x
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com

## Slide 12
1
S
6x
10N.m ±1
Orientation du P.V par rapport au SUD
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com

## Slide 13
Fourniture ECLATEC
1 clé par palette
1
3N.m ±1
1x
Installation de la cassette batterie
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com

## Slide 14
8
1
2
Respecter impérativement l’ordre des opérations de branchement:
Luminaire (s)  Fusible  Panneau photovoltaïque
Risque de danger corporel pour l’installateur et de dégradation irréversible du matériel.
8
9
10
A
B
1’
1
Simple FEU
Double FEU
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com
BIEN VERIFIER LA PRESENCE DES ETIQUETTES « 24V » SUR LE FIL D’ALIMENTATION ET SUR LA CASSETTE AVANT LE BRANCHEMENT
VOIR PAGE 6

## Slide 15
9
1
2
3
10
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com
Pour déconnecter le panneau photovoltaïque utiliser l’outil fourni par ECLATEC

## Slide 16
Mise en service
Toutes les étapes précédentes ayant été respectées, le système sera opérationnel au bout de 2 minutes.
Dès le 1er coucher du soleil le luminaire s’allumera.
1
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com
2
3
4
Dévisser le capot de la prise de test de la cassette et connecter le faisceau Exaboot
Connecter le boitier Exaboot
Presser le bouton du boitier Exaboot pendant 2 secondes
Déconnecter le boitier Exaboot
5
Revisser le capot de la prise de test de la cassette
Merci de suivre un de ces liens afin de déclarer la date de mise en service :
https://forms.office.com/e/xLx8x2EAD6

## Slide 17
En cas de dysfonctionnement
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com
Problèmes | Causes | Solutions
Le SUNPOLE-C s'allume en journée | Le(s) connecteur(s) du panneau solaire sont mal inséré(s) | Vérifier que les connecteurs du panneau solaire soient bien insérés dans les connecteurs de la cassette.
 |  | Déconnecter le panneau solaire de la cassette. Mesurer la tension du panneau solaire à l’aide d’un voltmètre aux bornes des connecteurs MC4. La tension à vide doit être comprise entre 34V et 42V. Si la tension mesurée n’est pas comprise dans la plage contacter Eclatec.
Le SUNPOLE-C ne s'allume pas à la tombée de la nuit | La tension délivrée par le panneau solaire est supérieure au seuil de tension de détection de la nuit | Attendre que la nuit tombe
 |  | Vérifier qu'une source lumineuse n'éclaire pas le panneau
 |  | Vérifier que le connecteur du luminaire soit bien inséré dans le connecteur de la cassette et que la bague de serrage soit bien vissée
 |  | Retirer la partie mâle du porte-fusible et le remettre en place
 |  | Retirer la partie mâle du porte-fusible et désengager le fusible à l'intérieur. Vérifier à l'aide d'un multimètre si le fusible est HS
 | Le luminaire est mal raccordé ou mal câblé | Vérifier que le connecteur du luminaire soit bien inséré dans le connecteur de la cassette et que la bague de serrage soit bien vissée.
 |  | Ouvrir le luminaire pour vérifier le bon raccordement du câble et que la polarité est respectée. + rouge/brun et -Bleu/noir
 |  | Ouvrir le luminaire pour vérifier que les connecteurs des modules led sont bien connectés
Le SUNPOLE-C s'éteint après quelques jours de fonctionnement | La batterie est déchargée | Vérifier que le panneau solaire est correctement branché
 |  | Vérifier qu'il n'y a pas de zones d'ombres sur le panneau solaire
 |  | Vérifier l'orientation du panneau solaire, le panneau solaire doit être orienté plein SUD
 |  | Vérifier qu'en période hivernale de la neige ne stagne pas sur le panneau solaire
 |  | En période hivernale, attendre quelques jours en fonction des conditions météos pour que la batterie puisse se recharger